| КОД ОКП |  |
| --- | --- |

+

|  | УТВЕРЖДАЮ Технический директор ЗАО «Радио и Микроэлектроника» _______________С.П. Порватов «____" ________________2007 г. |
| --- | --- |

Устройство сбора и передачи данных

РМ2064(М)

Руководство по эксплуатации

ВНКЛ. 426487.010 РЭ

Новосибирск

Содержание

ВНКЛ. 426487.010 РЭ	2

Устройство сбора и передачи данных РМ2064 (М)	2

Руководство по эксплуатации	2

1  Требования безопасности	4

2 Описание и работа изделия	4

2.1 Назначение изделия	4

2.2 Технические характеристики	5

ВНКЛ.426487.010 РЭ	6

2.3 Комплект поставки изделия	6

2.4 Устройство и работа	6

2.5 Средства измерения, инструмент и принадлежности	9

2.6 Маркировка и пломбирование	9

3 Использование изделия	10

3.1 Эксплуатационные ограничения	10

3.2 Подготовка изделия к использованию 	10

3.2.1Меры безопасности 	10

3.2.2 Порядок внешнего осмотра перед установкой 	10

3.2.3 Порядок установки либо замены SIM-карты	11

3.2.4 Порядок конфигурации УСПД	11

3.3 Порядок установки.	11

3.4.Контроль работоспособности	12

4 Техническое обслуживание	12

5 Текущий ремонт	12

6 Хранение	12

7 Транспортирование	12

8 Гарантии изготовителя	13

9 Свидетельство о приемке 	14

10 Сведения об упаковывании	14

11 Свидетельство о вводе в эксплуатацию	14

Приложение А
(обязательное)
Схема подключения УСПД	15

Перечень сокращений, используемых в документе:

N		- "Нуль", нейтраль, нулевой провод;

A, B, C	- фаза, фазный провод;

СС		- канал связи по силовой сети   0,4 кВ;

ТП		- трансформаторная подстанция;

ЧМ		- частотная модуляция;

ЧРВ		- часы реального времени;

УСПД		- устройства сбора и передачи данных УСПД РМ 2064(М);

УИСС		- устройство с интерфейсом по силовой сети.

Настоящее руководство по эксплуатации позволяет ознакомиться со структурой и основными принципами работы «Устройства сбора и передачи данных РМ2064 (М)» и устанавливает правила эксплуатации, соблюдение которых обеспечивает поддержание изделия в исправном состоянии.

При изучении и эксплуатации необходимо дополнительно руководствоваться следующими документами:

- Файл Atmega64.pdf на сайте www.atmel.com

# 1  Требования безопасности

1.1 Установку, монтаж и техническое обслуживание УСПД должен производить только специализированный персонал энергосбытовой организации с группой допуска по электробезопасности не ниже III до 1000 В после ознакомления с настоящим руководством по эксплуатации.

1.2 УСПД  относится к классу II ГОСТ 12.2.007.0-75 по электробезопасности.

Изоляция электрических цепей УСПД относительно корпуса выдерживает в течение 1 минуты воздействие напряжения переменного тока 4 кВ.

1.3 Потребителям электрической энергии категорически запрещается проводить любые работы по установке, монтажу или техническому обслуживанию УСПД.

# 2 Описание и работа изделия

## 2.1 Назначение изделия

УСПД   предназначено для обмена данными с УИСС посредством канала связи по силовой сети. Кроме того, УСПД  обеспечивает обмен данными по каналам RS-485  и GSM/GPRS. УСПД обеспечивает накопление, сохранение в энергонезависимой памяти и дальнейшую передачу накопленных данных. Перечень устройств, с которыми УСПД может обмениваться данными в зависимости от используемого канала связи, приведён в таблице1

Таблица 1

| Тип канала связи | УСПД |  |
| --- | --- | --- |
|  | РМ2064 | РМ2064М |
| GSM/GPRS | Сотовый модем отсутствует, обмен данными невозможен. | Обмен данными с центральным сервером энергосбытовой компании, с установленным модемом GSM/GPRS . |
| RS-485 | Счётчики: СТЭБ-04Н/1-7,5-К; СТЭБ-04Н/1-50-Р; СТЭБ-04Н/1-7,5-Р. Конвертор РМ015.01 (RS485 – PLC). |  |
| CC | Счётчики: СОЭБ-2ПК; СОЭБ-2ПК-65-01; СТЭБ-04Н-7,5-С; СТЭБ-04Н-7,5-3С; СТЭБ-04Н-100-3С. Концентраторы: РМ025.01 (R-PLC); РМ015.02 (RS485-PLC). Ретранслятор РМ055.01 (PLM). Мост РМ054.01 (PLC-R). |  |

Конструктивное исполнение и функциональные возможности  УСПД РМ2064 и РМ2064М идентичны и различаются только отсутствием или наличием сотового модема. В дальнейшем будет описано устройство  и алгоритм работы УСПД РМ2064М.

Условия эксплуатации У2 по ГОСТ 15150-69.

Рабочие условия применения:

- температура окружающего воздуха 					 от минус 25 до 45 °С;

- относительная влажность воздуха					100 % при 25 °С;

- атмосферное давление				  от 70 до 106,7 кПа (от 537 до 800 мм рт. ст.).

## 2.2 Технические характеристики

2.2.1 Источник питания – трехфазная сеть переменного тока …………………….380/220В±20%

2.2.2 Характеристики канала RS-485:

- количество независимых каналов …………………………….…………………..………2

- максимальная скорость обмена, Бод ………………………………………………….4800

- тип канала ……………………………………………………...……………...2-проводный

- максимальное количество приемопередатчиков в канале ……………………………..32

- протокол ………………………………………………………………. ………MODBUS II

2.2.3 Характеристики интерфейса  силовой сети:

- количество фаз приема ………………………………………………..…………………...3

- максимальная скорость обмена, Бод …………………………………………………..2400

- вид сигнала ……………………………….....широкополосный с симметричным вводом

- уровень выходного сигнала, дБ (мкВ), не более ………………..……………………..134

- протокол …………………………………………………………..…………..специальный

2.2.4 Количество принимаемых счетчиков, не менее ………………………..………………2000 1

2.2.5 Объем энергонезависимой памяти, кбайт ……………………………………..…………1024

2.2.6 Среднегодовой суточный ход ЧРВ, с/ сутки, не более …………………………..………….3

2.2.7 Полная мощность, потребляемая УСПД, ВА, не более:

- РМ2064 ……………………………………………………………………………..……..25

- РМ2064(М) ………………………………………………………………………………..30

2.2.8 Габаритные размеры, мм, не более ……………………………………………….176х296х75

2.2.9 Степень защиты по  ГОСТ 14254-96 ………………………………………………………IP51

2.2.10 Установочные размеры 	…………………………………………………………….155 х  214

2.2.11 Масса, кг, не более ………………………………………………………………………….1,5

2.2.12 Средний срок службы, лет ………………………………………………………………….30

УСПД соответствует требованиям электромагнитной совместимости 
ГОСТ Р 51318.22-99, ГОСТ Р 51317.3.8-99 для устройств класса Б.

1 Количество принимаемых счётчиков зависит от их типа.

## 2.3 Комплект поставки изделия

Комплект поставки УСПД приведен в таблице 2

Таблица 2

| Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- |
| УСПД РМ2064 (М) | 1 |  |
| Упаковка индивидуальная | 1 |  |
| Руководство по эксплуатации | 1 |  |

## 2.4 Устройство и работа

2.4.1 Конструктивное исполнение

УСПД выполнено в пластмассовом корпусе с прозрачной крышкой. Корпус имеет клеммную колодку, к которой подключаются провода от питающей сети, а также плату клеммников, на которую выведены выходные контакты интерфейсов RS-485.

Клеммная колодка и плата закрываются крышкой, которая должна быть опломбирована пломбой энергосбытовой  организации.

Основные элементы УСПД размещены на печатной плате, закрепленной на основании корпуса. Схема расположения светодиодов служебной индикации приведена в приложении А. Назначение светодиодов приведено в таблице 3.

Таблица 3

| Обозначение | Наименование | Назначение |
| --- | --- | --- |
| HL1 | Ucc_RS485_1 | Наличие внутреннего напряжения питания RS485_1 |
| HL2 | Ucc_RS485_2 | Наличие внешнего напряжения питания RS485_2 |
| HL3 | МОДЕМ | Режим работы сотового модема |
| HL4 | РАБОТА | Индикация запроса данных по силовой сети |
| HL5 | ПРИЕМ | Индикация успешного приема по силовой сети |
| HL6 | RxD0 | Прием данных от сотового модема или RS485_2 |
| HL7 | TxD0 | Передача данных на сотовый модем или RS485_2 |
| HL8 | RxD1 | Прием данных от RS485_1 |
| HL9 | TxD1 | Передача данных на RS485_1 |
| HL10 | DCD_M | Обнаружение несущей от сотового модема |
| HL11 | WR_485_1 | Функционирование RS485_1 |

2.4.2 Описание работы изделия

УСПД состоит из следующих функциональных узлов:

-  источника питания;

-  приемопередатчика  по силовой сети;

-  интерфейса RS485_1;

-  интерфейса RS485_2;

-  микроконтроллера ATmega64;

-  энергонезависимого ОЗУ 64Кбит;

-  энергонезависимой памяти данных 1024Кбайт;

-  часов  реального времени с резервным питанием;

-  коммутатора «сотовый модем – RS485_2»;

-  сотового модема WAVECOM  INTEGRA2406 (только для РМ2064(М)).

2.4.2.1 Источник питания обеспечивает:

-  напряжение +5 В для питания микроконтроллера, памяти и таймера;

-  гальванически развязанное напряжение +12 В и +5 В  для питания канала RS485_1;

-  напряжение +5 В для питания сотового модема с возможностью отключения по команде микроконтроллера.

Источник работает от трехфазной сети и обеспечивает работоспособность устройства в диапазоне от 160 до 380 В, в том числе при отсутствии любых двух фаз.

1		Зам.     640-2007		 07.12.07             2			680-2008	24.03.08

2.4.2.2 Входные цепи приемопередатчика  по силовой сети обеспечивают защиту от перенапряжений питающей сети и выделение спектра полезного сигнала. Сигнал принимается по любой из трех фаз. Приемопередатчик содержит в себе активный полосовой фильтр и  усилитель отдельные для каждой из фаз.

2.4.2.3 Интерфейс RS-485_1 предназначен для сбора информации от счетчиков и устройств с каналом RS485, а также от дополнительных УСПД. Питание канала осуществляется от УСПД.

2.4.2.4 Интерфейс RS-485_2 предназначен для конфигурации УСПД перед установкой на объект, а также для обмена с ведущим УСПД или компьютером. Питание канала осуществляется от внешнего источника или от ведущего УСПД.

2.4.2.5 Микроконтроллер (ATMega64)  управляет всеми устройствами в УСПД, формирует пакеты информации для передачи, обработку принятых пакетов и т.д. Микроконтроллер имеет 2 независимых последовательных интерфейса и мощную систему команд.

2.4.2.6 Энергонезависимое ОЗУ предназначено для оперативной записи информации, принятой от счетчиков. В этом ОЗУ располагается непрерывно обновляемая база данных показаний, передаваемых счётчиками. При запросе от центрального сервера информация  передается посредством сотового модема по GSM или GPRS каналу.

2.4.2.7 Энергонезависимая флэш-память (AT45DB081B-RI) предназначена для хранения базы данных устройств, с которыми необходим обмен информацией, профилей нагрузок и журналов показаний, передаваемыми счетчиками и другими устройствами. Объем памяти обеспечивает хранение данных по потреблению не менее чем 2000 счётчиков на расчётный день и час, которые обновляются при наступлении следующего расчётного дня и часа при успешном приёме данных.

2.4.2.8 ЧРВ обеспечивают автономное ведение профилей показаний и журналов при отсутствии связи с сервером.

2.4.2.9 Коммутатор «модем - RS485» обеспечивает переключение одного из последовательных каналов микроконтроллера либо на сотовый модем, либо на RS485_2, что требуется для начальной установки параметров при конфигурации УСПД. При подаче питания на RS485_2 сотовый модем отключается.

2.4.2.10 Сотовый модем используется для связи с сервером, изменения настроек и передачи данных, накопленных в буферах УСПД. Модем может работать в режиме GSM голосового модема либо с протоколом GPRS.

2.4.3 Алгоритм работы микроконтроллера УСПД

2.4.3.1 При включении питания микроконтроллер устанавливается в начальное состояние по цепи внутреннего сброса через схему контроля питания «brown-detect», и производит начальную загрузку данных и параметров обмена с верхним уровнем (тип канала обмена, адрес и IP-параметры). После сброса, микроконтроллер проверяет наличие сигнала «WRD», указывающего на наличие внешнего питания RS485_2, и, при наличии этого сигнала, переключает коммутатор «сотовый модем – RS485_2» в положение «RS485_2».  При этом можно провести конфигурирование УСПД с помощью программы «FirstStep» либо обмениваться данными с ведущим УСПД по RS485, при этом ведущее УСПД транслирует команды, передаваемые по сотовому модему, на ведомое УСПД.

2.4.3.2 Если сигнал «WRD» отсутствует, УСПД переходит в режим работы с сотовым модемом, при этом УСПД ожидает запроса от центрального сервера по сотовому модему, непрерывно производя прием данных по RS485_1 и по силовой сети. Принятые данные сохраняются в энергонезависимом ОЗУ в виде массива записей, каждая из которых соответствует определенному устройству. При очередном приеме запись обновляется.

2.4.4 Режимы обмена УСПД с центральным сервером по сотовой сети

2.4.4.1 Режим GSM. В этом режиме инициатором обмена является центральный сервер, запрашивающий данные от каждого УСПД, при этом на SIM-карте модема УСПД должна быть установлена услуга VAV/GSM (передача данных через голосовой модем). Достоинством режима является хорошее качество связи и низкая стоимость абонентской платы на модеме УСПД, поскольку для него звонки являются входящими и платить приходится только за услугу. Недостатком режима является низкая скорость передачи (время передачи данных от 1 счетчика составляет около 1 с) и, соответственно, высокая стоимость для центрального сервера.

2.4.4.2 Режим GPRS использует пакетный способ передачи данных по сотовой сети, поэтому стоимость передачи пакета не зависит от скорости передачи и определяется объемом передаваемых данных. Для использования режима каждому УСПД необходимо зарегистрировать статический IP-адрес.

2.4.5 Прием информации по силовой сети

2.4.5.1 Прием показаний от счетчиков с интерфейсом СС  по силовым проводам внутридомовой сети. Прием осуществляется в пределах одного присоединения к ТП. При наличии в доме нескольких присоединений связь со счётчиками на других присоединениях возможна посредством конвертора РМ015.01 (RS485-PLC) используя канал RS485_1.

2.4.5.2 Прием данных  по силовой сети ведется на нескольких частотах. Длительность приема на каждой частоте может быть установлена при конфигурации УСПД в зависимости от условий прохождения сигнала и уровня помех в конкретной системе.

2.4.5.3 Данные  передаются УИСС (счетчиками, концентраторами и т.п.)  в виде пакета данных, включающих в себя индивидуальный номер УИСС, собственно данные (различные для каждого типа УИСС) и контрольную сумму пакета. Данные передаются помехозащищенным кодом с исправлением ошибок при приеме. Данные могут передаваться по запросу от УСПД либо без запроса, т. е. периодически, с определённым интервалом времени, установленным в УИСС. При приеме пакет восстанавливается, проверяется контрольная сумма пакета, если она совпадает, проверяется номер УИСС и, в случае, если данный номер имеется в базе данных УСПД, производится обновление соответствующей записи в энергонезависимом ОЗУ УСПД. При отсутствии данного номера УИСС в базе УСПД данные игнорируются и не записываются.

2.4.5.4 Формат пакета данных для УИСС различен, однако УСПД автоматически различает их и в случае использования в системе различных счетчиков формирует показания на расчетный день из ближайшего по времени пакета, переданного данным счетчиком.

## 2.5 Средства измерения, инструмент и принадлежности

2.5.1 Для работы с УСПД через сотовую сеть требуется центральный сервер, включающий в себя, как минимум:

-  персональный компьютер с ОС Windows 2000 или  XP и установленным пакетом ПО АСКУЭ,

-  мобильный офис ф. Wavecom в составе:

-  модуль M1206B FASTRACK EGSM 900/1800, встроенный TCP/IP стек;

-  антенна угловая ADA-0086-L или прямая ADA-0086-I;

-  кабель интерфейсный ADA-2000-15;

-  блок питания 220VAC/12VDC, 1,25A L15D12M-P1J;

-  SIM-карта оператора сотовой связи с включенной услугой WAP/GSM.

2.5.2 Для начальной установки параметров работы УСПД в системе учета электрической энергии используется программа «FirstStep», позволяющая задать режим работы по сотовой связи (GSM или GPRS), либо работу по RS-485 (для ведомых УСПД в разветвленных сетях и АСКУЭ для промпредприятий). Эта программа позволяет также установить пароль доступа к УСПД. После установки типа связи GSM или GPRS и пароля остальные данные могут быть установлены по сотовой сети в режиме GSM или GPRS с центрального сервера системы. Для накопления данных, собранных УСПД, на центральном сервере необходима программа “Microsoft SQL Server”, приобретаемая отдельно.

2.5.3 Для подключения УСПД к компьютеру по каналу RS-485 требуется конвертор RS-232 /RS-485 или USB/RS485.

2.5.4 Для работы сотового модема в сети конкретного оператора сотовой связи в модем должна быть установлена SIM-карта соответствующего оператора с установленной услугой WAP/GSM (услуга передачи данных без предоставления дополнительного номера). Услуга может быть зарегистрирована в любое время до начала эксплуатации устройства (необязательно до установки SIM-карты в модем).

2.5.5 Для проверки напряжения сети и питания интерфейса требуется мультиметр, например, М890 ф. MASTECH.

2.5.6 Для контроля уровня сигналов, передаваемых по силовой сети, и уровня помех в силовой сети рекомендуется использование виртуального осциллографа типа PCS500 VELLEMAN совместно с ноутбуком любого типа, имеющего LPT-порт.

## 2.6 Маркировка и пломбирование

2.6.1. Маркировка УСПД, содержащая тип, фирменный знак производителя, заводской номер и год выпуска нанесена на щитке, закрепленном на крышке корпуса.

2.6.2 Корпус УСПД должен быть опломбирован пломбой энергосбытовой или пусконаладочной организации.

# 3 Использование изделия

## 3.1 Эксплуатационные ограничения

3.1.1 Подача на УСПД напряжения более 400 В в течение  длительного времени может   привести к выходу УСПД из строя.

3.1.2 После воздействия перегрузки для сброса защиты требуется отключение напряжения сети от УСПД. В случае использования УСПД в режиме приема по силовой сети оно должно быть подключено к трем фазам внутридомовой проводки. Если УСПД используется без функции приема по силовой сети, оно может быть подключено к однофазной сети, но при этом следует все входы фазных напряжений объединить, чтобы исключить срабатывание защиты источника питания по току.

3.1.3 Внимание! УСПД удовлетворяет нормам индустриальных радиопомех, установленным для оборудования класса Б по  ГОСТ Р 51318.22-99 (СИСПР 22-97). Однако при использовании в жилых и производственных зонах с малым энергопотреблением УСПД может нарушить функционирование других технических средств, использующих связь по силовой сети в результате воздействия генерируемых УСПД сигналов в силовой сети. В этом случае необходимо предпринять меры по подавлению сигналов УСПД в зоне действия технических средств, например, установкой заграждающих фильтров между зоной действия технических средств и точкой их подключения в сеть. Не допускается установка фильтров между местом подключения УСПД и местом включения УИСС.

3.1.4 Не допускается использование нескольких УИСС с одинаковыми сетевыми адресами. В случае совпадения сетевых адресов УИСС необходимо скорректировать сетевые адреса устройств до запуска системы.

3.1.5 УСПД предназначено для работы с УИСС разработки  ЗАО «Радио и Микроэлектроника». Устройства c интерфейсом по СС других типов не поддерживаются.

3.1.6 Не допускается устанавливать УСПД в сырых помещениях, где возможна конденсация влаги на контактах разъемов сотового модема. Содержание пыли, паров кислот  и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию, не должно превышать норм  для атмосферы типа I по ГОСТ 15150-69 (условно-чистая атмосфера).

3.1.7 Не рекомендуется устанавливать УСПД РМ2064М в подвальных и экранированных помещениях (металлических боксах) из-за ухудшения связи по сотовой сети. При необходимости такой установки следует использовать внешнюю антенну типа 
ADA-0070-0-SMA с кабелем длиной 2,5 м. Антенну следует разместить на максимальной высоте в зоне максимальной радиопрозрачности.

## 3.2 Подготовка изделия к использованию

### 3.2.1Меры безопасности

      - По защите обслуживающего персонала УСПД относится к классу защиты II по ГОСТ 12.2.007.0 -75.

      - Монтаж и эксплуатация УСПД должны проводиться в соответствии с действующими правилами технической эксплуатации электроустановок.

      - Монтаж, демонтаж, вскрытие и опломбирование УСПД  должны производить специально уполномоченные организации и лица согласно действующим правилам по монтажу электроустановок.

      - Установку SIM-карты в модем (при необходимости) следует производить на отсоединенном от сети УСПД.

### 3.2.2 Порядок внешнего осмотра перед установкой

Перед установкой УСПД следует проверить внешним осмотром  целостность корпуса, крышки и контактных устройств УСПД.

1		Зам.     640-2007		 07.12.07

### 3.2.3 Порядок установки либо замены SIM-карты

Если SIM-карта в модеме РМ2064М не установлена изготовителем, о чем делается запись в «Свидетельстве о приемке», либо при смене сотового оператора следует установить SIM-карту в модем в следующем порядке:

-  снять верхнюю крышку УСПД;

-  шариковой ручкой или другим стержнем подходящего диаметра надавить на выталкиватель

SIM-карты, расположенный рядом с разъемом антенны модема;

-  аккуратно выдвинуть держатель SIM-карты из модема и вынуть его;

-  установить SIM-карту в держатель;

-  установить держатель в модем;

-  закрыть верхнюю крышку УСПД.

### 3.2.4 Порядок конфигурации УСПД

Конфигурация УСПД при помощи программы «FirstStep» предполагает установку типа канала связи (GSM, GPRS, RS-485), ввод базы данных по счетчикам, ретрансляторам, концентраторам и конверторам, данные от которых должны собираться данным УСПД, установка и/или коррекция текущей даты и времени, расчётного дня и часа и параметров связи. УСПД типа РМ2064 от изготовителя выходят с установкой канала связи RS-485. УСПД типа РМ2064М от изготовителя выходят с установкой канала связи GSM. Переключение на GPRS может быть выполнено по каналу GSM.

Ввод базы счетчиков в УСПД осуществляется при помощи программы «Подключение УСПД к системе». Так же базу данных УСПД можно дополнять посредством программы «FirstStep». При конфигурации осуществляется привязка номера счетчика к квартире и лицевому счету согласно журналу установки счетчиков, а также привязка счетчика к фазе электропитания, что необходимо для расчета баланса потребления в доме.

ВНИМАНИЕ! УСПД собирает данные только от счетчиков и устройств, внесенных в базу!

### 3.3 Порядок установки.

3.3.1 Включение  УСПД  в  сеть  должно  производиться  квалифицированным  электромонтером.

3.3.2 Перед установкой УСПД  на объект рекомендуется установить конфигурацию УСПД в лабораторных условиях.

3.3.3 Установка УСПД производится в следующем порядке:

-  обесточить сеть для установки УСПД;

-  разметить по установочным размерам УСПД и просверлить крепежные отверстия;

-  установить УСПД на крепежные отверстия;

-  подсоединить   провода  питающей  сети  и  интерфейсов  к  УСПД  в  соответствии  со  схемой

подключения, имеющейся в приложении и на клеммной крышке УСПД;

-  подать напряжение сети на УСПД;

-  убедиться,  что  индикатор  HL1  (см. таблицу 3)  светится,  а  HL5  мигнул  5  раз  и потух. При

отсутствии мигания HL5 и свечения HL1 проверить напряжение сети на входных контактах УСПД, если HL5 мигал, а HL1 не светится, проверить правильность подключения питания интерфейса;

-  убедиться  в  наличии  сигнала сотовой связи (для РМ2064М) по светодиоду HL3. При наличии

сигнала  сотовой  связи   светодиод   должен   мигать   с   частотой   0,5 - 1,5  Гц.  Длительное   горение светодиода указывает на неудачную попытку зарегистрироваться в сотовой сети из-за низкого уровня сигнала. В этом случае следует перенести УСПД в более удачное место;

-  закрыть   крышку   клеммной   колодки   и    опломбировать    пломбой    энергосбытовой    или

пусконаладочной организации.

2			680-2008                 24/03/08

### 3.4.Контроль работоспособности

3.4.1 Контроль функционирования УСПД на месте установки проводится по светодиодным индикаторам.  При  нормальной  работе  УСПД  светодиод  HL1 должен  гореть, HL3 мигать с частотой

0,5 - 1,5 Гц если модем зарегистрировался в сотовой сети, светодиод HL4 вспыхивать при отправке запроса информации по СС (при наличии в базе УСПД хоть одного УИСС), а HL5 вспыхивать при удачном приеме информации от УИСС, HL6 и HL7 мигать при опросе УСПД через сотовый модем или по RS-485_2, HL8 и HL9 должны мигать при опросе устройств по интерфейсу  RS-485_1. HL10 светится при установлении соединения по сотовой сети и горит в течение сеанса связи.

3.4.2 Контроль функционирования может быть проведен с центрального сервера при помощи программы «FirstStep» в соответствии с руководством, встроенным в программу. При открытии закладки «Протокол» в окне программы последовательно появляются данные, которыми обмениваются сотовые модемы.

# 4 Техническое обслуживание

4.1 УСПД является автоматическим устройством, не требующим постоянного обслуживания.

4.2 Периодически следует проверять надежность подключения соединительных проводов к контактам УСПД.

4.3 Следует периодически контролировать состояние текущего счета SIM-карты оператора сотовой связи, вставленной в  модем УСПД и при необходимости пополнять счет.

# 5 Текущий ремонт

УСПД не подлежит ремонту на месте эксплуатации. Ремонт и наладка УСПД возможны в условиях специализированных предприятий при наличии тестового программного обеспечения и оборудования для SMD-монтажа.

# 6 Хранение

6.1 УСПД до введения в эксплуатацию следует хранить на складах в упаковке предприятия-изготовителя при температуре окружающего воздуха от 0 до 40 С и относительной влажности воздуха 80 % при температуре 35 С.

6.2 УСПД без упаковки следует хранить при температуре окружающего воздуха от 10 до 35 С и относительной влажности воздуха 80 % при температуре 25 С.

6.3 В помещении для хранения содержание пыли, паров кислот  и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию, не должно превышать содержание коррозионно-активных агентов для атмосферы типа I по ГОСТ 15150-69 (условно-чистая атмосфера).

# 7 Транспортирование

УСПД  транспортируют в упаковке в закрытых транспортных средствах любого вида при температуре окружающего воздуха от минус 35 до 70 С, относительной влажности воздуха 
95 % при температуре 30 С. При транспортировании самолетом УСПД  должны быть размещены в отапливаемых герметизированных отсеках.

2		        .     680-2008	24/03/08

# 8 Гарантии изготовителя

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие УСПД требованиям ТУ 4233-021-11821941-2006 при соблюдении  правил  хранения, транспортирования и эксплуатации.

8.2  Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет.

8.3  Гарантийный срок эксплуатации исчисляется с даты ввода УСПД в эксплуатацию. При отсутствии отметки о вводе в эксплуатацию гарантийный срок эксплуатации исчисляется с даты передачи (отгрузки) УСПД покупателю. Если день передачи (отгрузки) установить невозможно, гарантийный срок эксплуатации исчисляется с даты изготовления УСПД.

8.4 Гарантия не распространяется на:

-   изделия,    имеющие    механические    повреждения,     вызванные     нарушением    правил

транспортирования, установки и эксплуатации;

-   изделия  со  следами  коррозии  на  печатной плате и контактных поверхностях, вызванные

агрессивными средами в процессе эксплуатации;

-   изделия,  не  имеющие  отметок  о  вводе   в   эксплуатацию   с   реквизитами  организации,

ответственной за эксплуатацию;

-	SIM-карту оператора сотовой связи.

Изготовитель УСПД не несет ответственности за качество связи по сотовой сети на месте эксплуатации.

# 9 Свидетельство о приемке

Устройство сбора и передачи данных РМ2064(М)___ зав. №______соответствует требованиям

конструкторской документации и признано годным к эксплуатации.

Устройство укомплектовано сотовым модемом типа Integra M2106__ №_________

В модеме установлена SIM-карта сотового оператора _______________________

SIM _________________________

PIN__________________________

Дата выпуска «______»  _____________200  _г.

Представитель ОТК изготовителя  ____________/ _________/

# Сведения об упаковывании

Устройство сбора и передачи данных РМ2064(М) ___ зав. №_________  упаковано согласно  требованиям конструкторской документации

Упаковщик __________________                         Дата упаковывания _____________

# Свидетельство о вводе в эксплуатацию

Устройство сбора и передачи данных РМ2064(М) ___ зав. №_______  введено в эксплуатацию

___________________________________________________________________________________

(Название организации, должность представителя, Фамилия , И.О.)

Подпись ___________________                            Дата ввода ______________________

#### Приложение А
(обязательное)
Схема подключения УСПД

Рисунок А.1 Схеме подключения УСПД

HL3

HL4

HL5

HL6

HL7

HL8

HL9

HL10

HL11

HL1

HL2

Рисунок А2. Схема расположения светодиодов служебной информации на лицевой панели УСПД

Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | № докум. | Входящий № сопро-водитель-ного докум. и дата | Подл. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изме-ненных | заме-ненных | новых | аннули-рованных |  |  |  |  |  |
| 1 2 | 5, 10, 11 | 4, 9 |  |  | 15 15 | 640-2007 680-2008 |  |  | 07.12 .07 24.03.08 |